## Sheet1
新线管线材料安装清单（不含主材）
序号 | 位置 | 用途 | 材料名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 | 安装综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 空压机房到码垛机、水处理介质罐 | 低压气管、自来水管 | 不锈钢无缝管 | DN50 | 米 | 110 |  | 0 | 3.5mm
2 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN50 | 个 | 8 |  | 0 | 3.5mm
3 |  |  | 不锈钢过滤器 | DN50 | 个 | 1 |  | 0
4 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN50 | 只 | 2 |  | 0 | 1.6mpa
5 |  |  | 不锈钢法兰片 | DN50 | 片 | 4 |  | 0 | 凸凹面与球阀配对1.6mpa
6 |  |  | 四氟垫片 | DN50 | 片 | 10 |  | 0
7 |  |  | 不锈钢无缝管 | DN65 | 米 | 30 |  | 0 | 3.5mm
8 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN65 | 只 | 2 |  | 0 | 3.5mm
9 |  |  | 不锈钢焊接大小头 | DN65*50 | 只 | 1 |  | 0 | 3.5mm
10 |  |  | 自制三通 | DN65 | 只 | 8 |  | 0 | 自制
11 |  |  | 不锈钢无缝管 | DN15 | 米 | 60 |  | 0 | 3.5mm
12 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN15 | 只 | 12 |  | 0 | 3.5mm
13 |  |  | 不锈钢球阀 | DN15 | 只 | 10 |  | 0 | 1.6mpa
14 |  |  | 不锈钢焊接单头丝 | DN15 | 只 | 8 |  | 0 | 3.5mm
15 |  |  | 不锈钢无缝管 | DN40 | 米 | 60 |  | 0 | 3.5mm
16 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN40 | 个 | 8 |  | 0 | 3.5mm
17 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN40 | 只 | 2 |  | 0 | 1.6mpa
18 |  |  | 不锈钢法兰片 | DN40 | 片 | 4 |  | 0 | 凸凹面与球阀配对1.6mpa
19 |  |  | 四氟垫片 | DN40 | 片 | 4 |  | 0
20 | 空压机房到吹灌旋 | 高压气管 | 不锈钢无缝管 | DN65 | 米 | 90 |  | 0 | 4.5mm
21 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN65 | 个 | 8 |  | 0 | 4.5mm
22 |  |  | 不锈钢焊接大小头 | DN65*40 | 只 | 1 |  | 0 | 4.5mm
23 |  |  | 自制三通 | DN65 | 只 | 8 |  | 0 | 自制
24 |  |  | 不锈钢无缝管 | DN50 | 米 | 15 |  | 0 | 4.5mm
25 |  |  | 不锈钢焊接90度弯头 | DN65 | 个 | 4 |  | 0 | 4.5mm
26 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN50 | 只 | 1 |  | 0 | 4.0mpa
27 |  |  | 不锈钢法兰片 | DN50 | 片 | 2 |  | 0 | 凸凹面与球阀配对4.0mpa
28 |  |  | 不锈钢焊接单头丝 | DN50 | 只 | 2 |  | 0 | 4.5mm
29 |  |  | 四氟垫片 | DN50 | 片 | 2 |  | 0
30 |  |  | 不锈钢无缝管 | DN40 | 米 | 24 |  | 0 | 4.5mm
31 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN40 | 只 | 3 |  | 0 | 4.0mpa
32 |  |  | 不锈钢法兰片 | DN50 | 片 | 6 |  | 0 | 凸凹面与球阀配对4.0mpa
33 |  |  | 四氟垫片 | DN40 | 片 | 6 |  | 0
34 | 高压空压机 | 冷却塔至高压空压机 | 国标镀锌钢管 | DN65 | 米 | 140 |  | 0
35 |  |  | 焊接90度弯头 | DN65 | 只 | 20 |  | 0
36 |  |  | 蝶阀 | DN65 | 只 | 4 |  | 0
37 |  |  | 水泵(流量56/100m³/h) | TD80-38(南方) | 台 | 2 |  | 0 | 80m³/h或100m³/h，杨程30m，高压空压机使用，凉水塔使用旧塔
38 |  |  | 橡胶软接头 | DN65 | 只 | 4 |  | 0
39 |  |  | 过滤器 | DN65 | 只 | 2 |  | 0
40 |  |  | 法兰片 | DN65 | 片 | 8 |  | 0
41 |  |  | 四氟垫片 | DN65 | 片 | 10 |  | 0
42 |  |  | 不锈钢球阀 | DN15 | 只 | 10 |  | 0
43 |  |  | 不锈钢双头丝 | DN15 | 只 | 10 |  | 0 | 长度200mm
44 |  |  | 焊接不锈钢内丝 | DN15 | 只 | 10 |  | 0
45 | 无菌间空调、吹罐旋冰水机 | 空调机组、冰水机至凉水塔（共用一根管道） | 国标钢管 | DN150 | 米 | 220 |  | 0 | 3.5mm
46 |  |  | 焊接弯头 | DN150 | 只 | 12 |  | 0 | 3.5mm
47 |  |  | 自制三通 | DN150 | 只 | 20 |  | 0 | 自制
48 |  |  | 水泵﹝流量87/120m³/h﹞ | TD100-33(南方) | 台 | 2 |  | 0 | 100m³/h或120m³/h杨程30m（净化间空调51m³/h，吹罐旋冰水机30m³/h，合计87m³/h）
49 |  |  | 橡胶软接头 | DN150 | 只 | 4 |  | 0
50 |  |  | 蝶阀 | DN150 | 只 | 4 |  | 0
51 |  |  | 过滤器 | DN150 | 只 | 2 |  | 0
52 |  |  | 国标钢管 | DN50 | 米 | 72 |  | 0 | 3.5mm
53 |  |  | 焊接弯头 | DN50 | 只 | 20 |  | 0 | 3.5mm
54 |  |  | 过滤器 | DN50 | 只 | 2 |  | 0
55 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN50 | 只 | 4 |  | 0
56 |  |  | 法兰片 | DN50 | 片 | 8 |  | 0
57 |  |  | 四氟垫片 | DN50 | 片 | 10 |  | 0
58 |  |  | 国标钢管 | DN40 | 米 | 36 |  | 0 | 3.5mm
59 |  |  | 焊接弯头 | DN40 | 只 | 10 |  | 0
60 |  |  | 过滤器 | DN40 | 只 | 1 |  | 0
61 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN40 | 只 | 2 |  | 0
62 |  |  | 法兰片 | DN40 | 片 | 4 |  | 0
63 |  |  | 四氟垫片 | DN40 | 片 | 4 |  | 0
64 |  |  | 国标钢管 | DN100 | 米 | 36 |  | 0
65 |  |  | 焊接弯头 | DN100 | 只 | 10 |  | 0
66 |  |  | 过滤器 | DN100 | 只 | 1 |  | 0
67 |  |  | 不锈钢法兰球阀 | DN100 | 只 | 2 |  | 0
68 |  |  | 法兰片 | DN100 | 片 | 4 |  | 0
69 |  |  | 四氟垫片 | DN100 | 片 | 4 |  | 0
70 | 输送系统/230kw、无菌间/285kw |  | 无菌间铠装电缆线 | 3*240+2*120 | 米 | 240 |  | 0 | 输送系统、无菌间（旧电缆90米）
71 |  |  | 桥架 | 200*200 | 米 | 30 |  | 0 | 旧桥架（建议安装新桥架）
72 | 空调机组/87kw/流量51T/h |  | 空调铠装电缆线 | 3*95+1*50 | 米 | 110 |  | 0
73 | 水处理150kw |  | 水处理铠装电缆线 | 150 | 米 | 140 |  | 0 | 原有设备有旧电缆
74 | 共用 |  | 桥架 | 300*150 | 米 | 60 |  | 0
75 |  |  | 国标镀锌钢管 | DN50 | 米 | 140 |  | 0
76 |  |  | 弯头 | DN50 | 只 | 6 |  | 0
77 |  |  | 直接 | DN50 | 只 | 22 |  | 0
78 |  |  | 三通 | DN50*25 | 只 | 4 |  | 0
79 |  |  | 国标镀锌钢管 | DN25 | 米 | 36 |  | 0
80 |  |  | 不锈钢球阀 | DN25 | 只 | 6 |  | 0
81 |  |  | 压力表Y-100(1.6mpa) | DN15 | 只 | 12 |  | 0
82 |  |  | 表弯 | DN15 | 只 | 12 |  | 0
83 |  |  | 温度计 | 6分 | 根 | 10 |  | 0
84 |  |  | 不锈钢焊接内丝 | 6分 | 只 | 12 |  | 0
85 |  |  | 不锈钢双头丝 | 4分 | 根 | 10 |  | 0 | 长度200mm
86 |  |  | 不锈钢球阀 | DN15 | 只 | 20 |  | 0
87 |  |  | U型管卡 | ￠150 | 只 | 20 |  | 0
88 |  |  | U型管卡 | ￠76 | 只 | 20 |  | 0
89 |  |  | U型管卡 | ￠50 | 只 | 20 |  | 0
90 |  |  | U型管卡 | ￠40 | 只 | 20 |  | 0
91 |  |  | U型管卡 | ￠20 | 只 | 20 |  | 0
92 |  |  | U型管卡 | ￠15 | 只 | 20 |  | 0
93 |  |  | 碳钢9.8级螺栓 | M16*70 | 套 | 700 |  | 0 | 螺杆、螺母、平垫、弹垫
94 |  |  | 碳钢9.8级螺栓 | M14*60 | 套 | 300 |  | 0 | 螺杆、螺母、平垫、弹垫
95 |  |  | 切割片 | ￠100*16 | 片 | 500 |  | 0
96 |  |  | 碳钢焊条J422 | ￠3.2 | 包 | 12 |  | 0
97 |  |  | 不锈钢焊条 | ￠3.2 | 包 | 12 |  | 0
98 |  |  | 不锈钢焊条 | ￠2.5 | 包 | 5 |  | 0
99 |  |  | 酸洗液 | 500ml | 瓶 | 2 |  | 0
100 |  |  | 生料带 | 20m | 卷 | 100 |  | 0
101 |  |  | 液体生料带 | 50ml | 支 | 5 |  | 0
102 |  |  | 中灰油漆 | 15kg | 桶 | 2 |  | 0
103 |  |  | 油漆稀释剂 | 15kg | 桶 | 1 |  | 0
104 |  |  | 油漆滚筒 |  | 把 | 6 |  | 0
105 |  |  | 油漆刷 | 3寸 | 把 | 10 |  | 0
106 |  |  | 不锈钢板 | 8mm*0.5m*0.5m | 块 | 1 |  | 0
107 |  |  | 钢板 | 8mm*0.5m*0.5m | 块 | 1 |  | 0
108 |  |  | 囯标角铁 | 50*50 | 米 | 60 |  | 0
109 |  |  | 囯标槽钢 | 100 | 米 | 18 |  | 0
110 |  |  | 澎涨螺丝 | ￠10*100 | 只 | 100 |  | 0
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 0 | 增值税专用发票，税率 %
说明，综合单价含人工，辅材，机械，脚手架，施工安全措施费用税金等所有费用